## Blad1
Capacity curve Synchronous Generator
Specs:
Sg3phase | 10.5 | MVA
Pgenerator max | 9.5 | MW |  | 0.90476
λ | 300 | V/A
X1 | 10 | Ω |  | 10i
Ug1phase | 5774 | V | ± 1%
I2 min/max | min. 3A | max. 85 A
Ig max | 613 | A
frequency | 50 | Hz | ± 0,001%
load angle δ | <70 | °
I2min
Fill in red values:
I2 exitation current = | 34.2 | A
Tshaft = | 17164 | Nm
Rg = | 7 | Ω
Xg = | 9 | Ω
(-X1-X)/R = | -2.7143
ϕig | -1.2178 | rad
Ig | 506.7053 | A
Z = | 7+9i |  |  | rad |  |  |  | rad bygestseld |  | degs
Ig = | 175,170731707317-475,463414634146i | 506.7053 |  | -1.2178 | 507 |  |  | -0.90975 |  | -52.1266 |  | -52.1 | 311.087 |  | -399.9689
Ug = | 5505,36585365853-1751,70731707317i | 5777.3291 | 5777 | -0.30805 | -0.30805 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5777.3291 |  | 0 | -5777.3291
Ux1 = | 4754,63414634146+1751,70731707317i | 5067.0528 |  | 0.35299 |  |  |  | 0.66104 |  | 37.8761 |  |  | 3999.6894 |  | 3110.8695
U12 = | 10260 | 10260 |  | 0 |  |  |  | 0.30805 |  | 17.6506 |  |  | 9777.0185 |  | 3110.8695 | 1777.6397 | 17.7 | load angle 17,7°
Pg3f = | 5391755.122 | W |  | 5392 | Pg3f =5392 kW |  |  |  | Ug = | 5777 | V | Ð | 0 | ° | I2 suggestion: |  | ok | A |  | 17164
Qg3f = | 6932256.5854 | VAR |  | 6932 | Qg3f = 6932 kVAR |  |  |  | frequency = | 49.9971 | Hz |  |  |  | Tshaft suggestion: |  | ok | Nm
PU12 = | -5391755.122 | W | [6 empty] | IgÐϕ = | 507 | A | Ð | -52.1 | ° |  |  |  | 57740i | 7+9i
QU12 = | -14634763.9024 | VAR | [6 empty] | Pg3f = | 5392 | kW | [6 empty] | 3997,38461538462+3109,07692307692i
[9 empty] | Qg3f = | 6932 | kVAR |  |  |  | Inductive grid
QX12 = | 7702507.3171 | VAR | [6 empty] | Sg3f = | 8782 | kVA |  |  |  |  | 34.2 | A | 5774
Psom = | 0 | [7 empty] | Load angle δ = | 17.7 | ° | [6 empty] | 9771,38461538462+3109,07692307692i |  |  | 10254.0878
Qsom = | 0
Sg3f = | 8782209.5546 | 8782
tbv vetoren tekenen | 0
°
Ð | δ
Bram Steennis Version 18 March 2021
HAN University of Applied Sciences, Arnhem, the Netherlands
© Amperes.nl email: info@amperes.nl
For private use only and not for commercial settings
Igmax | degr | rad | Ug | Smax cos | Smax sin | Pmax | if | 0,3*Ug | if | cos |  |  | sin |  | Ug | cos lasthoek - U12 | lasthoek | I2 min cos | I2min sin | Ux1 | j25 | 90gr |  | cos | sin | stop | if
6100 | 0 | 0 | 5777.3291 | 6100 | 0 | 5519.0476 | 0 | 1733.1987 | 0 | 1733.1987 |  |  | 0 |  | 5777.3291 | -4044.1304 | 0.30805 | -4877.3291 | 0 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 1199.7167 | 933.5052 | 0.90975 | 0
6100 | 5 | 0.087264 | 5777.3291 | 6076.789 | 531.6344 | 5519.0476 | 531.6344 | 1733.1987 | 0.087264 | 1726.6038 |  |  | 151.0538 |  | 5777.3291 | -4050.7253 | 0.30805 | -4880.7537 | 78.4379 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 1113.7937 | 1034.5123 | 0.90975 | 0.087264
6100 | 10 | 0.17453 | 5777.3291 | 6007.3327 | 1059.223 | 5519.0476 | 1059.223 | 1733.1987 | 0.17453 | 1706.8691 |  |  | 300.958 |  | 5777.3291 | -4070.46 | 0.30805 | -4891.0013 | 156.2788 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 1019.3946 | 1127.6466 | 0.90975 | 0.17453
6100 | 15 | 0.26179 | 5777.3291 | 5892.1597 | 1578.7507 | 5519.0476 | 1578.7507 | 1733.1987 | 0.26179 | 1674.1449 |  |  | 448.5719 |  | 5777.3291 | -4103.1842 | 0.30805 | -4907.9941 | 232.9304 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 917.2378 | 1212.1993 | 0.90975 | 0.26179
6100 | 20 | 0.34906 | 5777.3291 | 5732.1465 | 2086.2639 | 5519.0476 | 2086.2639 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -4931.6026 | 307.8094 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 808.1006 | 1287.5269 | 0.90975 | 0.34906
6100 | 25 | 0.43632 | 5777.3291 | 5528.5107 | 2577.9003 | 5519.0476 | 2577.9003 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -4961.6472 | 380.3459 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 692.8137 | 1353.0563 | 0.90975 | 0.43632
6100 | 30 | 0.52358 | 5777.3291 | 5282.8021 | 3049.9184 | 5519.0476 | 3049.9184 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -4997.8993 | 449.988 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 572.2543 | 1408.2888 | 0.90975 | 0.52358
6100 | 35 | 0.61085 | 5777.3291 | 4996.8905 | 3498.7262 | 5519.0476 | 3498.7262 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5040.083 | 516.2055 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 447.34 | 1452.8039 | 0.90975 | 0.61085
6100 | 40 | 0.69811 | 5777.3291 | 4672.9518 | 3920.9082 | 5519.0476 | 3920.9082 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5087.8772 | 578.4947 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 319.0213 | 1486.263 | 0.90975 | 0.69811
6100 | 45 | 0.78538 | 5777.3291 | 4313.4513 | 4313.2515 | 5519.0476 | 4313.2515 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5140.9183 | 636.3814 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 188.2749 | 1508.4113 | 0.90975 | 0.78538
6100 | 50 | 0.87264 | 5777.3291 | 3921.1247 | 4672.7702 | 5519.0476 | 4672.7702 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5198.8025 | 689.4251 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | 56.0956 | 1519.0805 | 0.90975 | 0.87264
6100 | 55 | 0.9599 | 5777.3291 | 3498.9577 | 4996.7284 | 5519.0476 | 4996.7284 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5261.0895 | 737.2222 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 60 | 1.0472 | 5777.3291 | 3050.1632 | 5282.6608 | 5519.0476 | 5282.6608 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5327.305 | 779.409 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 65 | 1.1344 | 5777.3291 | 2578.1564 | 5528.3912 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5396.9454 | 815.6643 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 70 | 1.2217 | 5777.3291 | 2086.5294 | 5732.0498 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5469.4805 | 845.7123 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 75 | 1.309 | 5777.3291 | 1579.0236 | 5892.0866 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5544.3584 | 869.3243 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 80 | 1.3962 | 5777.3291 | 1059.5013 | 6007.2837 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5621.0093 | 886.3205 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 85 | 1.4835 | 5777.3291 | 531.9159 | 6076.7644 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5698.8497 | 896.5718 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 90 | 1.5708 | 5777.3291 | 0.28259 | 6100 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5777.2874 | 900 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 95 | 1.658 | 5777.3291 | -531.3529 | 6076.8136 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5855.7254 | 896.5791 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 100 | 1.7453 | 5777.3291 | -1058.9447 | 6007.3818 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -5933.5669 | 886.335 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 105 | 1.8325 | 5777.3291 | -1578.4777 | 5892.2329 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6010.2193 | 869.3458 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 110 | 1.9198 | 5777.3291 | -2085.9983 | 5732.2431 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6085.0994 | 845.7408 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 115 | 2.0071 | 5777.3291 | -2577.6441 | 5528.6301 | 5519.0476 | 5519.0476 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6157.6373 | 815.6995 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 120 | 2.0943 | 5777.3291 | -3049.6737 | 5282.9433 | 5519.0476 | 5282.9433 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6227.281 | 779.4507 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 125 | 2.1816 | 5777.3291 | -3498.4947 | 4997.0526 | 5519.0476 | 4997.0526 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6293.5005 | 737.2701 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 130 | 2.2689 | 5777.3291 | -3920.6917 | 4673.1335 | 5519.0476 | 4673.1335 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6355.7918 | 689.4787 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 135 | 2.3561 | 5777.3291 | -4313.0516 | 4313.6511 | 5519.0476 | 4313.6511 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6413.681 | 636.4403 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 140 | 2.4434 | 5777.3291 | -4672.5885 | 3921.3412 | 5519.0476 | 3921.3412 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6466.7274 | 578.5585 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 145 | 2.5307 | 5777.3291 | -4996.5663 | 3499.1892 | 5519.0476 | 3499.1892 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6514.5274 | 516.2738 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 150 | 2.6179 | 5777.3291 | -5282.5195 | 3050.4079 | 5519.0476 | 3050.4079 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6556.7172 | 450.0602 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 155 | 2.7052 | 5777.3291 | -5528.2718 | 2578.4125 | 5519.0476 | 2578.4125 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6592.9758 | 380.4215 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 160 | 2.7924 | 5777.3291 | -5731.9531 | 2086.795 | 5519.0476 | 2086.795 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6623.0271 | 307.8878 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 165 | 2.8797 | 5777.3291 | -5892.0134 | 1579.2966 | 5519.0476 | 1579.2966 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6646.6426 | 233.011 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 170 | 2.967 | 5777.3291 | -6007.2346 | 1059.7796 | 5519.0476 | 1059.7796 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6663.6424 | 156.3609 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 175 | 3.0542 | 5777.3291 | -6076.7397 | 532.1974 | 5519.0476 | 532.1974 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6673.8973 | 78.5209 | 1520.1158 | -0.90975 | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975
6100 | 180 | 3.1415 | 5777.3291 | -6100 | 0.56519 | 5519.0476 | 0.56519 | 1733.1987 | 0.30805 | 1651.6098 |  |  | 525.5122 |  | 5777.3291 | -4125.7194 | 0.30805 | -6677.3291 | 0.083388 | 1520.1158 |  | 0.66125 | 0.66125 | -0.30961 | 1520.1158 | 0.90975 | 0.90975